- Modbus通信协议详解

- 一、什么是通信协议

- 通信协议又称通信规程，是指通信双方对数据传送控制的一种约定，约定中对数据格式，同步方式，传送速度，传送步骤，检纠错误方式及控制定义等问题做出统一规定，通信双方必须共同遵守，它也叫做链路控制规程。

- 通信协议还包括电气接口标准，但它是另外制定的，不在有关数据传送的通信协议内。

- Modbus通信协议简介

- Modbus由MODICON公司于1979年开发，是一种工业现场总线协议标准，1996年施耐德公司推出基于以太网TCP/IP的Modbus协议，Modbus协议是一项应用层报文协议，包括ASCII、RTU、TCP三种报文类型。

- 标准的Modbus协议物理层接口有RS232、RS422、RS485和以太网接口，采用master/slave方式通信。

- Modbus通信协议是一种主从式串行异步半双工通信协议，采用主从式通信结构，可使一个主站对多个从站进行双向通信，主站可单独和从站通信，也可以广播方式和所有从站通信。Modbus协议的某些特性是固定的，如信息帧结构，帧顺序，通讯错误和异常情况的处理，以及所执行的功能码等，都不能随便改动，其他特性是属于用户可选的如传输介质，波特率，字符奇偶校验，停止位个数，参数字址定义等等。

- Modbus协议通信格式中数据长度是固定的，校验位、停止位、波特率是可选的。

- 由于Modbus协议是完全公开透明的，所需的软硬件又非常简单，这就使它已经成为一个通用的工业标准，几乎所有的控制设备和智能化仪表都支持Modbus通信协议。通过Modbus协议，不同厂商所生产的控制设备和智能仪表就可以连成一个工业网络，进行集中监控。

- Modbus协议常用功能码：

| - 功能码 | - 名称 | - 功能 |
| --- | --- | --- |
| - H01 | - 读线圈状态 | - 取输出开关量状态 |
| - H02 | - 读输入状态 | - 取输入开关量状态 |
| - H03 | - 读保持存储器 | - 读一个或多个输出存储器值 |
| - H04 | - 读取存储器 | - 读一个或多个输入存储器值 |
| - H05 | - 强置单线圈 | - 强置一个输出开关量状态 |
| - H06 | - 写保持存储器 | - 把字写入一个输出存储器 |
| - H08 | - 回送诊断校验 | - 把诊断报告送从站 |
| - H0F | - 强置多线圈 | - 强置一组连续输出开关量状态 |
| - H10 | - 预置多存储器 | - 写入一组连续输出存储器值 |

- 三、ASCII通信方式

- 1、ASCII模式通信格式约定

- 起始位：1位

- 数据长度：7位，低位先送

- 校验位：1位（有校验），0位（无校验）

- 停止位：1位（有校验），2位（无校验）

- 波特率：可选

- ASCII模式数据格式约定

| - 起始码 | - 地址码 | - 功能码 | - 数据区 | - 校验码 | - 停止码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ： | - 01-0F | - 功能码 | - n个字符 | - LRC | - CR | - LF |

- 3、ASCII模式校验码的约定

- ASCII模式数据格式的校验码采用LRC算法所形成的校验码。

- LRC算法详解

- 参与校验数据：从地址码到数据区的所有数据。

- 算法：相邻2个16进制符相加求和。

- 校验码：取其和的低8位的补码为校验码。

- 4、ASCII模式数据传送约定

- ASCII模式数据传送约定在数据格式中每个16进制字符（0-9）、（A-F）都转换成ASCII码发送，这种方式的主要优点是字符发送的时间间隔可达1秒，而不产生错误。

- 四、RTU通信方式

- 1、RTU模式通信格式约定

- 起始位：1位

- 数据长度：8位，低位先送

- 校验位：1位（有校验），0位（无校验）

- 停止位：1位（有校验），2位（无校验）

- 波特率：可选

- RTU模式数据格式约定

| - 起始码 | - 地址码 | - 功能码 | - 数据区 | - 校验码 | - 停止码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3.5字符停止时间 | - 01-1F | - 功能码 | - n个字符 | - CRC | - 3.5字符停止时间 |

- 3、RTU模式校验码约定

- RTU模式数据格式的校验码采用CRC算法所形成的校验码。

- 4、RTU模式数据传送约定

- RTU模式数据传送约定按数据格式中16进制字符进行连续发送，如果在发送帧信息期间，出现大于1.5个字符的静止时间时，则信息会出现错误。该模式的主要优点是在相同波特率下其传输效率高于ASCII模式。

- 四、ASCII和RTU两种模式的应答和错误检测

- 当主站向从站发送信息时，全部通信由两部分组成：一是主站向从站的发送，我们叫查询，又叫请求；二是从站对主站的应答，也叫回传、响应。应答的目的是告诉主站是否有错误和回答主站的相关通信请求。通信协议对查询和应答的时间，数据格式，验错方法都会给出相应的规定。

- 1、正确应答说明

- ①、常用功能码H03：读出一个或连续多个存储器值

- 查询：

| - 起始码 | - 地址码 | - 功能码 | - 存储器首址 | - 数据个数 | - 校验码 | - 停止码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 正确应答：

| - 起始码 | - 地址码 | - 功能码 | - 读取字节数 | - 数据1 | - 数据2 | - 数据n | - 校验码 | - 停止码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- ②、常用功能码06：写入一个值到存储器中

- 查询：

| - 起始码 | - 地址码 | - 功能码 | - 存储器地址 | - 写入数据 | - 校验码 | - 停止码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 正确应答：

| - 起始码 | - 地址码 | - 功能码 | - 存储器地址 | - 写入数据 | - 校验码 | - 停止码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- ③、常用功能码H10：写入多个值到连续存储器中

- 查询：

| - 起始码 | - 地址码 | - 功能码 | - 存储器首址 | - 写入数据个数 | - 写入数据字节数 | - 写入数据1 | - 写入数据2 | - 写入数据n | - 校验码 | - 停止码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 正确应答：

| - 起始码 | - 地址码 | - 功能码 | - 存储器首址 | - 写入数据个数 | - 校验码 | - 停止码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 2、错误检测

- Modbus规定，当主站查询后，从站回应时，使用功能码的变化来指示是否有错误发生，无错误正常应答，从站仅回应相同的功能码，对有错误或异常的应答，从站应答时，将其功能码最高位b7置1，同时从站还应将错误代码放入数据区告诉主站发生了什么错误。

- 3、错误应答说明：

- 查询：

| - 起始码 | - 地址码 | - 功能码 | - 数据区 | - 校验码 | - 停止码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3.5字符 | - 01 | - 03 | - 21 02 00 02 | - CRC | - 3.5字符 |

- 错误应答：

| - 起始码 | - 地址码 | - 功能码 | - 数据区 | - 校验码 | - 停止码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3.5字符 | - 01 | - 83 | - 错误代码 | - CRC | - 3.5字符 |

- Modbus TCP通信方式

- Modbus TCP概述

- Modbus/TCP是简单的、公开的用于管理和控制自动化设备的Modbus系列通讯协议的派生产品。

- Modbus/TCP 使Modbus RTU协议运行于以太网，Modbus TCP使用TCP/IP和以太网在站点间传送Modbus报文，Modbus TCP结合了以太网物理网络和网络标准TCP/IP以及以Modbus作为应用协议标准的数据表示方法。与Modbus另外两种模式不同，Modbus TCP插入一个标准的Modbus报文到TCP报文中，不再带有数据校验和地址。

- 2、通讯所使用的以太网参考模型

- Modbus TCP传输过程中使用了TCP/IP以太网参考模型的5层：

- 第一层：物理层，提供设备物理接口，与市售介质/网络适配器相兼容。

- 第二层：数据链路层，帧编码和误差纠正，保证数据传输的正确性。

- 第三层：网络层，生成带有32位IP地址的IP报文包。

- 第四层：传输层，实现可靠性连接、传输、查错、重发、端口服务、传输调度。

- 第五层：应用层，Modbus协议报文。

- 3、Modbus TCP数据帧

- Modbus数据在TCP/IP以太网上传输，支持Ethernet II和802.3两种帧格式，Modbus TCP数据帧包含报文头、功能代码和数据3部分。MBAP报文头(MBAP、Modbus Application Protocol、Modbus应用协议)分4个域，共7个字节。

- 由于使用以太网TCP/IP数据链路层的校验机制而保证了数据的完整性，Modbus TCP 报文中不再带有CRC校验，原有报文中的“地址码”也被“单元标识符”替代而加在Modbus应用协议报文头中，即Modbus TCP的数据帧是Modbus RTU的数据帧去掉CRC校验和功能码，并在前面加上MBAP报文头而成。

- Modbus TCP数据帧

| - MBAP报文头（7字节） | - 功能码（1字节） | - 数据（不固定） |
| --- | --- | --- |

- MBAP报文头（MBAP：Modbus Application Protocol、Modbus应用协议）

| - 域 | - 长度（B） | - 客户端 | - 服务器端 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 事物处理标识 | - 2 | - 由客户端生成 | - 应答时复制该值 |
| - 协议标识符 | - 2 | - 由客户端生成 | - 应答时复制该值 |
| - 长度 | - 2 | - 由客户端生成 | - 应答时由服务器端重新生成 |
| - 单元标识符 | - 1 | - 由客户端生成 | - 应答时复制该值 |

- ①、事物处理标识/传输标志（2个字节）

- 用于事物处理配对，在响应中，Modbus服务器复制请求的事物处理标识符。在以太网传输中存在一个问题，就是先发后至，我们可以利用这个事物处理标识符做一个TCP序列号，来防止这种情况所造成的数据收发错乱，可以理解为报文的序列号，一般每次通信之后就要加1以区别不同的通信数据报文。

- ②协议标识符

- 00 00表示Modbus TCP协议。

- ③长度

- 表示接下来的数据长度，包括单元标识符和数据域，单位为字节。

- ④单元标识符

- 设备编号也可以理解为设备地址（可以使用PLC的IP地址标识），Modbus从站设备地址为1-247（10进制），地址0作为广播地址。对TCP/IP来说，利用IP地址寻址Modbus服务器，此时Modbus单元标识符是无用的，必须使用无效的从站地址（建议采用“HFF”）。

- 4、Modbus TCP使用的通讯资源端口号

- 在Modbus服务器中按缺省协议使用Port 502 通信端口，在Modbus客户端程序中设置任意通信端口，为避免与其他通讯协议的冲突一般建议从2000开始。

- 5、使用Modbus TCP原因

- TCP/IP已成为信息行业的事实标准，世界上93%的网络都使用TCP/IP，只要在应用层使用Modbus TCP，就可以实现工业以太网数据交换；易于与各种系统互连，可用于管理网、实时监控网及现场设备通信；网络实施价格低廉，可全部使用通用网络部件。