- 用万用表可以判断电机的相间短路，接地和断路，但不好判断匝间短路。

- 三相电动机的测量方法

- 断电，打开电动机的接线盒，拆掉电机的电源线避免干扰，去掉接线柱上的连接铜片（断开U、V、W三个绕组的连接），准备测量。

- 每相电阻的测量：将万用表档位放在小阻值档位，分别测量U1与U2、V1与V2、W1与W2三组电阻值，如果三次测量的电阻值相等或非常接近，说明三相绕组导通良好。

- 相与相之间的测量：将万用表档位放在最大电阻档，分别测量U1与V1、U1与W1、V1与W1三组电阻值，阻值无穷大（兆欧表测量结果不小于0.5兆欧）为正常。

- 4、相与外壳之间的测量：将万用表档位放在最大电阻档，分别测量U1与外壳、V1与外壳、W1与外壳之间的阻值，阻值无穷大（兆欧表测量结果不小于1兆欧）为正常。

- 对于功率比较小的单相电机（比如风扇、洗衣机等），主副线圈的一端是连接在一起的，所以只引出三个端子。测量方法如下：

- 先用万用表测出共用端至运行绕组端和启动绕组端的直流电阻。

- 再用万用表测出运行绕组端至启动绕组端的直流电阻。

- 如果“1”中两次测量的算术和与“2”中的测量值不等，那么电机肯定是烧掉了！如果相等，最好与同型号电机进行比较，或者找到电机的出场参数进行比较，以判断电机的好坏。

- 注意：量单相电动机时应断开电容，单相电机一般启动绕组的直流电阻大于运行绕组。

- 对于功率较大的单相电机，主副线圈是分开的，在加上离心开关，所以一共有6个接线端子，测量方法如下：

- 把数字万用表的档位放到2K档，先测量主绕组的阻值，一般在几十到几百Ω，根据电动机功率的不同而有差异。

- 再测量副绕组的阻值，副绕组的阻值比主绕组的阻值略大点或一样。

- 如果主副绕组的阻值正常，再测量一下主副绕组之间的绝缘，把万用表档位放在最大的电阻档位上，在主副绕组断开的情况下，用一只表笔接在主绕组的任意一个接线端上，另一只表笔接在副绕组的任意一端上，绝缘电阻无穷大为正常。

- 最后测量两个绕组和外壳的绝缘电阻，一只表笔接绕组，一直表笔接在电动机外壳上能导通的地方，显示无穷大为正常。